订  货  范  例

一、电量传感器

1、AKH-0.66系列电流互感器（工程师：杨广亮 电话：15961680518）

1.1AKH-0.66系列测量型电流互感器

（1）AKH-0.66/I

具体型号：AKH-0.66/I  30I  100/5

技术要求：额定电流比100A/5A； 准确级1级； 穿心匝数1匝；额定负荷1.5VA；内孔径φ22mm；穿排规格30mm×10mm 1根。

通讯协议：无

辅助电源：无

（2）AKH-0.66/II

具体型号：AKH-0.66/II  50II  400/5

技术要求：额定电流比400A/5A；准确级0.5级；穿心匝数1匝；额定负荷5VA；

穿排规格50mm×10mm 1-2根。

通讯协议：无

辅助电源：无

（3）AKH-0.66/III

具体型号：AKH-0.66/III  80III  1200/5

技术要求：额定电流比1200A/5A；准确级0.2级；穿心匝数1匝；额定负荷 15VA；

穿排规格80mm×10mm 1-2根。

通讯协议：无

辅助电源：无

（4）AKH-0.66/M

具体型号：AKH-0.66/M8  20/5

技术要求：额定电流比20A/5A；准确级1级；直接式；额定负荷2.5VA；

通讯协议：无

辅助电源：无

（5）AKH-0.66/Z

具体型号：AKH-0.66/Z  Z-3*φ20  150/5

技术要求： 额定电流比150A/5A；准确级0.5级；穿心匝数1匝；额定负荷1.5VA；

内孔径φ20mm。

通讯协议：无

辅助电源：无

1.2 AKH-0.66P系列保护型电流互感器

（1）AKH-0.66/P

具体型号：AKH-0.66/P P-60III  600/5

技术要求：额定电流比600A/5A；准确级10P10级；额定负荷5VA；穿心匝数1匝；

穿排规格60mm×10mm 1-2根。

通讯协议：无

辅助电源：无

- AKH-0.66/P-I

具体型号：AKH-0.66/P-I P-40I  250/0.05

技术要求：额定电流比250A/0.05A；准确级0.5级；额定负荷1.25VA；过载倍数10倍。

通讯协议：无

辅助电源：无

- AKH-0.66/P-M8

具体型号：AKH-0.66/P-M8  200/1

技术要求：额定电流比200A/1A；准确级10P10级；额定负荷1.5Ω。

通讯协议：无

辅助电源：无

- AKH-0.66/P-双M8

具体型号：AKH-0.66/P-双M8  20/5

技术要求：额定电流比20A/5A；准确级10P10级；额定负荷2.5VA。

通讯协议：无

辅助电源：无

1.3 AKH-0.66/S系列双绕组型电流互感器

- AKH-0.66/S

具体型号：AKH-0.66/S S-30I 100/5A/0.02

技术要求：额定电流比100A/5A，5A/0.02A；准确级1.0级、0.2级；额定负荷2.5VA、

0.02VA；穿心匝数1匝；母排规格：30mm×10mm 1根；内孔径φ22mm。

通讯协议：无

辅助电源：无

- AKH-0.66/SM

具体型号：AKH-0.66/SM  SM-50I  100/AC5A/DC4-20mA

技术要求：额定电流比100A/AC5A，AC5A/DC4-20mA模拟量；准确级1.0级、1.0级；

额定负荷2.5VA、0.02VA；穿心匝数2匝；内孔径φ40mm。

通讯协议：无

辅助电源：无

1.4 AKH-0.66/L系列电流互感器

（1）AKH-0.66/L

具体型号：AKH-0.66/L L-35

技术要求：输入电流10A；二次输出信号5mA；准确级0.5级；额定负荷：0.2VA；

过载倍数8。

通讯协议：无

辅助电源：无

- AKH-L零序电流互感器

具体型号：AKH-L-φ100

技术要求：额定电流比100A/5A；准确级10P10；额定负荷1.5VA。

通讯协议：无

辅助电源：无

1.5 AKH-0.66/G计量型电流互感器

具体型号：AKH-0.66/G G-40I 400/5

技术要求：额定电流比400A/5A；准确级0.2级；额定负荷2.5VA；穿心匝数1匝；内孔径φ30；母排规格40mm×10mm 1根。

通讯协议：无

辅助电源：无

1.6 AKH-0.66/K开口式电流互感器

（1）AKH-0.66/K

具体型号：AKH-0.66/K K-80*50 800

技术要求：额定电流比800A/5A；准确级0.5级；额定负荷2.5VA。

通讯协议：无

辅助电源：无

（2）AKH-0.66/K-P

具体型号：AKH-0.66/K-P  K-P-120*60  400

技术要求：额定电流比400A/5A；准确级5P10；额定负荷2.5VA。

通讯协议：无

辅助电源：无

- 霍尔传感器（工程师：杨广亮 电话：15961680518）

2.1 开环电流传感器

具体型号：AHKC-EKAA

技术要求：额定输入AC100A；额定输出DC4-20mA；测量孔径φ21mm。

通讯协议：无

辅助电源：DC12V

2.2 闭环电流传感器

具体型号：AHBC-LTA

技术要求：额定输入AC100A；额定输出DC50mA；测量孔径φ20mm。

通讯协议：无

辅助电源：DC±15V

2.3电压传感器

具体型号：AHVS-EV

技术要求：额定输入DC1000V；额定输出DC50mA。

通讯协议：无

辅助电源：DC±15V

2.4 直流漏电流传感器

具体型号：AHLC-EA

技术要求：额定输入AC10mA；额定输出DC5V；测量孔径φ40mm。

通讯协议：无

辅助电源：DC±15V

2.5 开关电源

具体型号：D-20

技术要求：额定输入AC220V；额定输出DC±15V。

通讯协议：无

辅助电源：无

- BR系列罗氏线圈电流变送器（工程师：杨广亮 电话：15961680518）

具体型号：BR-AI

技术要求：输入电流AC1000A；输出DC4-20mA；准确级0.5；长度350mm。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

4、BA系列交流电流传感器（工程师：杨广亮 电话：15961680518）

具体型号：BA10-AI/I

技术要求：输入电流AC 0-50A；输出DC 4-20mA；穿孔φ10mm；准确级0.5。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

- BM系列模拟信号隔离器（工程师：坎鹏程 电话：13812173104）

5.1电流隔离器

（1）具体型号：BM-AI/IS

技术要求：输入AC 0-5A；输出DC 4-20mA；二线制；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

（2）具体型号：BM-DI/IS

技术要求：输入DC 4-20 mA；输出DC 4-20 mA；二线制；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

（3）具体型号：BM-DI/I

技术要求：输入DC 4-20 mA；输出DC 4-20 mA；四线制；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

（4）具体型号：BM-DI/V

技术要求：输入DC 4-20 mA；输出DC 0-5V；四线制；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

（5）具体型号：BM-DIS/I

技术要求：输入DC 4-20 mA；输出DC 4-20 mA；无源；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：无

5.2电压隔离器

（1）具体型号：BM-DV/IS

技术要求：输入DC 0-10V；输出DC 4-20 mA；二线制；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

（2）具体型号：BM-DV/V

技术要求：输入DC 0-10V；输出DC 0-5V；四线制；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

（3）具体型号：BM-AV/IS

技术要求：输入AC 0-450V；输出DC 4-20 mA；二线制；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

5.3一进二出隔离器

（1）具体型号：BM-DI/II

技术要求：输入DC 4-20 mA；输出DC 2路4-20 mA；四线制；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

（2）具体型号：BM-DI/VI

技术要求：输入DC 4-20 mA；输出1路DC 4-20 mA、1路DC 0-5V；四线制；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

5.4温度隔离器

具体型号：BM-TR/IS

技术要求：输入Pt100 0-100℃；输出DC 4-20 mA；二线制；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

5.5电阻隔离器

具体型号：BM-R/IS

技术要求：输入0-1000Ω；输出DC 4-20 mA；二线制；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

5.6电位计隔离器

具体型号：BM-VR/IS

技术要求：输入0-10KΩ；输出DC 4-20 mA；二线制；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

5.7电流报警器

具体型号：BM-DI/J

技术要求：输入DC 4-20 mA；2路继电器报警输出；四线制；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

5.8电压报警器

具体型号：BM-DV/J

技术要求：输入DC 0-10V；2路继电器报警输出；四线制；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

5.9温度报警器

具体型号：BM-TR/J

技术要求：输入Pt100 0-100℃；2路继电器报警输出；四线制；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：DC24V

6、BD系列电力变送器（工程师：坎鹏程 电话：13812173104）

6.1交流电流变送器

具体型号：BD-AI

技术要求：输入AC 0-5A；输出DC 4-20mA；准确级0.5。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

6.2直流电流变送器

具体型号：BD-DI

技术要求：输入DC 4-20mA；输出DC 4-20mA；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

6.3交流电压变送器

具体型号：BD-4V3

技术要求：输入AC 0-450V；三相四线；输出DC 4-20mA；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

6.4直流电压变送器

具体型号：BD-DV

技术要求：输入DC 0-100V；输出DC 4-20mA；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

6.5三相四线多电量数字变送器

具体型号：BD-4E

技术要求：输入电压AC380V、电流5A、三相四线；准确级0.5级。

通讯协议：RS485 MODBUS

辅助电源：AC/DC220V

6.6功率因素变送器

具体型号：BD-PF

技术要求：输入电压AC220V、电流5A 、单相；输出功率因数0-1对应DC 4-20 mA；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

6.7频率变送器

具体型号：BD-F

技术要求：输入AC380V、45-55Hz；输出DC 4-20 mA；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

6.8有功功率变送器

具体型号：BD-4P

技术要求：输入AC380V、5A、三相四线；输出DC 4-20 mA；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

6.9无功功率变送器

具体型号：BD-4Q

技术要求：输入AC380V、5A、三相四线；输出DC 4-20 mA；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

6.10 P/Q组合变送器

具体型号：BD-4P/Q/I

技术要求：输入AC380V、5A、三相四线；输出DC 4-20 mA；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

6.11热电阻变送器

具体型号：BD-TR

技术要求：输入Pt100  0-100℃；输出DC 4-20 mA；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

二、电力监控与保护

1、PZ系列可编程智能电测仪表（李海全：13182737499 吴海峰：13052250136）

1.1 PZ单相交流电流表

具体型号：PZ48-AI/C

技术要求：电流变比50A/5A；准确级0.5级。

通讯协议：RS485接口  Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

1.2 PZ三相交流电流表

具体型号：PZ72-AI3

技术要求：电流变比50A/5A；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

1.3 PZ单相交流电压表

具体型号：PZ72-AV

技术要求：输入电压380V；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

1.4 PZ三相电压表

具体型号：PZ72-AV3

技术要求：输入相电压220V；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

1.5 PZ频率表

具体型号：PZ72-F/M

技术要求：输入电压380V；频率45-55Hz对应模拟量输出4-20 mA；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

1.6 PZ单相功率表

具体型号：PZ72-P

技术要求：输入单相电压220V；电流变比400A/5A；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

1.7 PZ三相功率表

具体型号：PZ80-P4

技术要求：输入相电压220V；电流变比400A/5A；接线方式三相四线；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

1.8 单相电能表

具体型号：PZ72-E

技术要求：输入单相电压220V；电流变比400A/5A；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

1.9 三相电能表

具体型号：PZ72-E4

技术要求：输入相电压220V；电流变比400A/5A；接线方式三相四线；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

1.10 多回路监控仪表

具体型号：PZ300-E4/C

技术要求：输入相电压220V；电流变比200A/50mA；接线方式三相四线；准确级0.5级。

通讯协议：RS485接口  Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

1.11 直流电流表

具体型号：PZ72-DI

技术要求：电流变比±250A/±DC75mV（分流器输出）；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

1.12 直流电压表

具体型号：PZ72-DV

技术要求：输入电压DC 0-1000V；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

1.13 电流电压组合表

具体型号：PZ72-DUI

技术要求：输入电压DC 0-1000V；电流变比±250A/±DC75mV（分流器输出）；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

1.14直流功率表

具体型号：PZ72-DP

技术要求：输入电压DC 0-1000V；电流变比250A/DC75mV（分流器输出）；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

1.15直流电能表

具体型号：PZ72-DE

技术要求：输入电压DC 0-1000V；电流变比250A/DC75mV（分流器输出）；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

1.16 300型导轨安装直流表

（1）直流电流表

具体型号：PZ300-DI

技术要求：电流变比0-250A/4-20 mA（霍尔元件输出）；准确级0.5级。

通讯协议：无

辅助电源：DC48V

（2）直流电压表

具体型号：PZ300-DV/C

技术要求：输入电压DC 0-48V；准确级0.5级。

通讯协议：RS485接口  Modbus/RTU协议

辅助电源：DC48V

（3）直流电能表

具体型号：PZ300-DE/C

技术要求：输入电压DC0-48V；电流变比50A/DC75mV(分流器输出)；准确级0.5级。

通讯协议：RS485接口  Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

1.17 PZ96B数显控制仪表

- 直流电流表

具体型号：PZ96B-DI/C

技术要求：电流变比200A/75mV（分流器输出）或200A/0-5V（霍尔元件输出）；

显示精度≤±0.1%F.S。

通讯协议：RS485接口  Modbus/RTU协议

辅助电源： AC/DC220V

- 直流电压表

具体型号：PZ96B-DV

技术要求：输入电压DC 0-300V；显示精度≤±0.1%F.S。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

- 反显表

具体型号：PZ96B-N

技术要求：输入压强0-350KG/CM²；输出DC0-10V；显示精度≤±0.1%F.S。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

- 综合信号控制器

具体型号：PZ96B-Z

技术要求：输入温度0-100℃；输出4-20mA  （万能输入4-20mA、±10V、±20mA、Pt100、

Cu50）；显示精度≤±0.1%F.S。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

- 温度表

具体型号：PZ96B-TS

技术要求：输入PT100；测量范围-50℃~650℃；显示精度≤±0.1%F.S。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

2、ARC功率因素自动补偿控制器（工程师：赵波 电话：13812173654）

具体型号：ARC-6/J-KT

技术要求：输入三相电压AC220V；输入电流AC5A；投切方式顺序投切；补偿方

式三相共补；投切控制路数6路；开关量输入6路；柜内温度检测。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC220V

3、AMC16系列监控装置（工程师：姚波 电话：13701630945）

3.1单相多回路监控单元

具体型号：AMC16-1E6

技术要求：输入电压AC220V；输入电流AC 5A 变比自设；6路单相回路检测；准确级0.5级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

3.2三相多回路监控单元

具体型号：AMC16-3E3

技术要求：输入相电压AC220V；接线方式三相四线；输入电流AC 5A变比自设；3路三相回路检测；准确级0.5级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

3.3 数据中心能耗监控装置

（1）具体型号：AMC16MA

技术要求：输入相电压AC220V；进线电流AC 5A变比自设；出线电流变比AC100A/20mA；2路进线检测；36路单相（或12路三相）出线检测；1路开关量输出。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC220V

（2）具体型号：AMC16MD

技术要求：输入电压DC 48V；输入电流DC50mA自设；42路直流检测；1路开关量输出。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：DC48V

3.4 数据中心电源管理系统触摸屏（工程师：姚波 电话：13701630945）

3.4.1  7寸触摸屏（同时购买数据中心电源管理系统软件）

（1）具体型号：TPC7062KX

技术要求：1路RS232通讯，1路RS485通讯

辅助电源：DC24V

（2）具体型号：TPC7062K

技术要求：1路RS232通讯，1路RS485通讯，1路网口通讯

辅助电源：DC24V

（3）具体型号：TPC7062Hi

技术要求：1路网口通讯，2路RS485通讯

辅助电源：DC24V

3.4.2  10寸触摸屏（同时购买数据中心电源管理系统软件）

具体型号：EPC1162TX

技术要求：1路RS232通讯，1路RS485通讯

辅助电源：DC24V

3.5  智能电量采集装置（工程师：姚波 电话：13701630945）

（1）具体型号：AMC16-E4/A

技术要求：输入相电压AC 220V；电流变比2000A/5A（或200A/10mA）；

2路开关量输入；1路继电器输出；防雷能力5kA。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：DC48V

（2）具体型号：AMC16-E3

技术要求：输入线电压AC 380V；电流变比2000A/5A；2路开关量输入；

1路继电器输出。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

（3）具体型号：AMC16-E4/S

技术要求：输入相电压AC 220V；电流变比2000A/5A；2路开关量输入；

1路继电器输出；市电、油机分开计量。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

4、ARTU四遥单元（工程师：坎鹏程 电话：13812173104）

（1）具体型号：ARTU-M32

技术要求：32路DC4-20 mA模拟量信号采集；准确级0.5级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

（2）具体型号：ARTU-K32

技术要求：32路有源接点或无源接点开关量采集

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

（3）具体型号：ARTU-P32

技术要求：32路脉冲采集

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

（4）具体型号：ARTU-J16

技术要求：16路继电器输出

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

- ARD系列智能电动机保护器

5.1 ARD2系列智能电动机保护器（工程师：陆伟青 电话：15921988680）

具体型号：ARD2-100/M

技术要求：电动机功率30kW；模拟量输出4-20mA；

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

备    注：主体与互感器连接线长度1m。

5.2 ARD2F系列智能电动机保护器（工程师：陆伟青 电话：15921988680）

具体型号：ARD2F-100/QCM

技术要求：电动机功率40KW；模拟量输出4-20 mA；起动控制90A；

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

备注：主体与互感器连接线长度1m；主体与显示单元连接线长度1.5m。

5.3 ARD3系列智能电动机保护器（工程师：赵波 电话：13812173654）

具体型号：ARD3-25 A/UC-90L

技术要求：电动机功率11KW；起动方式手动启动；带电压功能；

带显示单元；

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

备    注：主体与互感器连接线长度1m；主体与显示单元连接线长度1.5m。

5.4 ARD3T系列智能电动机保护器（工程师：赵波 电话：13812173654）

具体型号：ARD3T  K1 A25/C+60L

技术要求：电动机功率5.5KW；DI为无源节点，控制DO工作电压为220V；液晶显示。

通讯协议：双路RS485接口  Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

备    注：主体与测量模块连接线长度1m；主体与显示单元连接线长度1m。

- ALP智能型低压线路保护装置（工程师：赵波 电话：13812173654）

具体型号：ALP220-5/L

技术要求：输入电压AC 220V；工作频率50Hz；电流变比200A/5A；漏电保护KB2模块；准确级0.5。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC 220V

- ACM配电线路过负荷监控装置（工程师：陆伟青 电话：15921988680）

（1）具体型号：ACM2-160/KC

技术要求：额定电流规格160A；两段式报警输出；两路开关量输入、一路继电器输出。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

（2）具体型号：ACM3-400+90L

技术要求：额定电流规格800A；两段式报警输出；两路开关量输入、一路继电器输出；带显示单元。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

8、ASJ系列智能电力继电器

8.1 ASJ系列数字式量度继电器（工程师：姚波 电话：13701630945）

- 频率继电器

具体型号：ASJ10-F/H2D1-C

技术要求：输入电压AC220V；频率50Hz；2路常开1路常闭继电器输出。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

- 电流继电器

具体型号：ASJ10-AI/H2D1-C

技术要求：电流变比500A/5A；2路常开1路常闭继电器输出。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

- 电压继电器

具体型号：ASJ10-AV3/H2D1-C

技术要求：输入相电压AC220V；接线方式三相四线；2路常开1路常闭继电器输出。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

8.2 ASJ系列智能剩余电流继电器（工程师：马君 电话：13771238837）

具体型号：ASJ20-LD1C

技术要求：额定剩余动作电流300mA；极限不驱动动作时间0.5s；上电工作时继电器输出1组常闭、1组转换。

通讯协议：无

辅助电源：AC220V

9、ARTM系列温度巡检仪（工程师：方严 电话：13918808045）

具体型号：ARTM1-C

技术要求：输入信号Pt100；1路温度检测；2路继电器报警输出。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

10、WH温湿度控制器（工程师：马君 电话：13771238837）

（1）具体型号：WH03-11/HH

技术要求：湿度≧85%RH启动加热除湿，≦77%停止；温度≦5℃启动加热升温，≧13°停止；传感器与控制器之间连接线2.5m。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

（2）具体型号：WH03-11/HF

技术要求：湿度≧85%RH启动加热除湿，≦77%停止； 温度≧40℃启动鼓风降温，≦35%

停止。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

（3）具体型号：WHD46-22

技术要求：湿度≧85%RH加热除湿，≦80%停止；温度≧40℃鼓风降温，≦5℃加热升温。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

- ASD系列开关柜综合测控装置（工程师：方严 电话：13918808045）

具体型号：ASD200-T-H-WH2-C

技术要求：带分合开关、储能开关；有储能指示；2路温湿度控制；温湿度传感器与本体连接线长度4m。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC110V

12、ACTB电流互感器过电压保护装置（工程师：坎鹏程 电话：13812173104）

具体型号：ACTB-1

技术要求：1绕组；二次峰值大于150V保护；保护电流5A；导通电压150V。

通讯协议：无

辅助电源：AC/DC220V

13、AGF系列智能光伏汇流采集装置（工程师：坎鹏程 电话：13812173104）

具体型号：AGF-M8TR

技术要求：输入电流8路 DC 0-±20A；电压测量0-1000V；准确级0.5级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

14、AGF-D光伏直流柜采集装置（工程师：坎鹏程 电话：13812173104）

（1）具体型号：AGF-D96

技术要求：16路模拟量输入0-20mA（或0-10V）；反应时间1s；测量精度0.5级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

（2）具体型号：AGF-D16/KJV

技术要求：16路模拟量输入0-20mA；14路开关量输入；继电器输出1路报警；直流高压测量DC 1kV。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

15、AGP风力发电测量保护模块（工程师：陆伟青 电话：15921988680）

具体型号：AGP100+ AGP500

技术要求：输入电压AC690V；输入电流5A（1A）；带显示功能；准确级0.5级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议（Profibus_DP、Can open选配）

辅助电源： DC24V

16、ADDC智能空调节能控制器（工程师：包林杰 电话：13921216541）

具体型号：ADDC-M

技术要求：输入Pt1000 0-150℃；电压测量0-10V；变送输出0-10V。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：DC24V

17、AM系列中压保护装置（工程师：方严 电话：13918808045）

具体型号：AM5-F

显示型号：AM5-F551122

技术要求：电流输入5A；零序电流输入5A；控制电源DC110V；无防跳回路；无GPS对时接口。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议或103规约可设置

辅助电源：DC 110V

三、电能管理

1、APMD系列仪表

1.1 APMD500系列（工程师：史祥钧 电话：13681889261）

（1）具体型号：APMD500

技术要求：输入相电压AC220V；输入电流1000A/5A；接线方式三相四线；准确度0.5级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC220V

（2）具体型号：APMD510/KC

技术要求：输入相电压AC220V；输入电流800A/5A；接线方式三相四线；准确度0.5级；4路开关量输入、2路继电器输出。

通讯协议：双路RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC220V

1.2 APMD700系列（工程师：左凌俊 电话：13386031673）

具体型号：APMD700

技术要求：输入相电压AC220V；输入电流比200A/5A；接线方式三相四线；准确

度0.5级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

2、ACR网络仪表（工程师：郑月节 电话：13861649569）

2.1单相电能表

具体型号：ACR10E（L）

技术要求：输入电压单相AC220V；电流变比100A/5A；准确度0.5级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

2.2三相电能表

（1）具体型号：ACR220E(L)

技术要求：输入电压三相AC380V；电流变比100A/5A；接线方式三相四线；准确度0.5级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

（2）具体型号：ACR220E/K

技术要求：输入电压三相AC380V；电流变比100A/5A；接线方式三相四线；开关量

2DI/2DO；准确度0.5级。（或 输入电压10 kV /100V；电流变比100A/5A；

接线方式三相三线；开关量2DI/2DO）

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

（3）具体型号：ACR320EFL/M

技术要求：输入电压三相AC380V；电流变比100A/5A；接线方式三相四线；模拟量

4-20mA对应A相电流； XX地区工业时段；准确度0.5级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

（4）具体型号：ACR330ELH/J

技术要求：输入电压三相AC380V；电流变比100A/5A；接线方式三相四线；一路报警（欠

压80%，过压120%，过流100%）；准确度0.5级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

3、终端电能计量表计

3.1单相电能表（工程师：陈建锋 电话：18101608816）

（1）具体型号：DDSF1352

技术要求：输入电压单相AC220V；输入电流5(20)A；直接接入；准确度1.0级。

通讯协议：无

辅助电源：无

（2）具体型号：ADF100-C

技术要求：输入电压单相AC220V；输入电流10(40)A；直接接入；6路单相电能计量；准确度1.0级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：无

3.2三相电能表

（1）具体型号：DTSF1352

技术要求：输入电压3*AC220/380V；输入电流1.5(6)A；接线方式三相四线；二次接入；准确度1.0级。

通讯协议：无

辅助电源：无

（2）具体型号：DTSF1352-CF

技术要求：输入电压3*220/380V；输入电流10(40)A；接线方式三相四线；直接接入；

XX地区工业时段；准确度1.0级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：无

- 具体型号：ADL3000-KC

技术要求：输入电压3*220/380V；输入电流1.5（6）A；接线方式三相四线；互感器接入；2路开关量输入、2路继电器输出；准确度1.0级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

4、有源电力滤波器（工程师：季晓春 电话：15821169981）

4.1控制器模块

具体型号：APFMC-100

技术要求：补偿电流100A； 继电器输出2路报警；保护方式模拟保护（或数字保护）

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC220V

4.2变流器模块

具体型号：APFCOV-100-G

技术要求：补偿电流100A；安装方式立柜式

通讯协议：无

辅助电源：无

4.3电抗器模块

具体型号：APF-RE(S)DG-100-A

技术要求：补偿电流100A 单相

通讯协议：无

辅助电源：无

- 电气安全

- 电气火灾监控装置（工程师：裴善勇 电话：18049973546）

（1）具体型号：ARCM100-Z

技术要求：输入电压400V；输入电流5A；1路剩余电流1路温度检测；额定剩余电流动作值300mA；动作延时时间0.4S；温度报警值60℃；3路开关量输入；2路继电器输出；准确度2.0级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC220V

（2）具体型号：ARCM200BL-J1

技术要求： 1路剩余电流3路温度检测；额定剩余电流动作值300mA；动作延时时间0.4S；温度报警值60℃；声光报警；事件记录20条；1路继电器输出；准确度2.0级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC220V

（3）具体型号：ARCM300-J4

技术要求：4路剩余电流检测；额定剩余电流动作值300mA；动作延时时间0.4S；4路继电器输出；声光报警；事件记录10条；准确度2.0级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC220V

2、消防设备电源监控装置（工程师：裴善勇 电话：18049973546）

（1）具体型号：AFPM1-AV

技术要求：输入电压AC220V；声光报警；1路开关量输入1路继电器输出；准确度1.0

级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：DC24V

（2）具体型号：AFPM3-AVI

技术要求：输入电压AC220V；输入电流AC 5A；接线方式三相四线；1路开关量输入

1路继电器输出；准确度1.0级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：DC24V

- 医用隔离绝缘监测装置

（工程师：徐军 电话：13524474918  杜红印：18121131267）

3.1医疗IT绝缘检测仪（不需要绝缘故障定位及评估）

（1）具体型号：AITR6300

技术要求：输入电压AC220V；输出电压AC220V；变压器容量6.3kVA；泄露电流＜180μA。

通讯协议：无

辅助电源：无

（2）具体型号：AIM-M100

技术要求：绝缘电阻测量范围10-999kΩ；负载电流测量范围2.1A-50A；温度监测范围

-50℃—+200℃。

通讯协议：双路RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC220V

（3）具体型号：ACLP10-24

技术要求：输入电压AC220V；输出电压DC24V。

通讯协议：无

辅助电源：无

（4）具体型号：AID100

技术要求：绝缘电阻显示0-999kΩ；绝缘报警50-999kΩ

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：DC24V

（5）具体型号：AKH-0.66P26

技术要求：电流变比2000A/1A

通讯协议：无

辅助电源：无

3.2医疗IT绝缘检测仪（需要绝缘故障定位及评估）

（1）具体型号：AITR8000

技术要求：输入电压AC220V；输出电压AC220V；变压器容量8kVA；泄露电流＜180μA。

通讯协议：无

辅助电源：无

（2）具体型号：AIM-M200

技术要求：绝缘电阻测量范围10-999kΩ；负载电流测量范围2.1A-50A；温度监测范围

-50℃—+200℃

通讯协议：一路RS485接口 Modbus/RTU协议、一路CAN接口自定义协议

辅助电源：DC24V

（3）具体型号：AID200

技术要求：16套IT系统监测

通讯协议：CAN接口自定义协议

辅助电源：DC24V

（4）具体型号：ASG100

技术要求：AC220V

通讯协议：CAN接口自定义协议

辅助电源：DC24V

（5）具体型号：AIL100-8

技术要求：定位回路8路

通讯协议：CAN接口自定义协议

辅助电源：DC24V

（6）具体型号：DR-60-24

技术要求：输入电压AC100-240V、电流1.8A；输出电压DC24V、电流2.5A。

通讯协议：无

辅助电源：无

（7）具体型号：AKH-0.66P26

技术要求：电流变比2000A/1A

通讯协议：无

辅助电源：无